**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Котел «FR 10-3,0-6-115М» (КВа-3,0 -0,6 Г/Лж)** | |
| 1. Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3000 |
| 2. КПД, %, природный газ/дизтопливо, не менее | 92,0/91,0 |
| 3. Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| 4. Максимальная температура воды на выходе из котла, 0C | 115 |
| 5. Номинальный расход воды, м 3/час, при t=250C | 103,2 |
| 6. Минимальный расход воды, м 3/час при t=450C | 57,3 |
| 7. Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) при t=450C | 0,025 (0,25) |
| 8. Аэродинамическое сопротивление котла, кПа (мм. вод. ст.) | 1,15 (115) |
| 9. Водяная емкость котла, м3 | 6,9 |
| 10. Длина топки, м | 3,460 |
| 11. Диаметр топки, м | 0,950 |
| 12. Температура уходящих газов, 0C, не ниже | 180/210 |
| 13. Поверхность нагрева, м2 | 82,3 |
| 14. Габаритные размеры (без выступающих элементов), мм | 4825х1985х2200 |
| 15. Масса котла (без горелки), кг, не более | 6400 |
| 16. Содержание оксида углерода СО в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия., не более | |
| * На легком жидком топливе | 130 |
| * На природном газе | 130 |
| 17. Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) в сухих уходящих газах, мг/м3, в пересчете на коэффициент избытка воздуха α=1,0 и нормальные условия, не более | |
| * На легком жидком топливе | 250 |
| * На природном газе | 120 |
| 18. Массовый расход уходящих газов при номинальной теплопроизводительности и α=1,1, кг/час | 4727 |
| 19. Расход топлива: |  |
| * На легком жидком топливе, кг/час | 278,5 |
| * На природном газе, м3/час | 325,0 |
| 20. Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
| 21. Напряжение питания, В | 380/220 |
| 22. Диаметр газохода, мм | 400 |
| 23. Потери в окружающую среду, q5, % | 0,5 |

*Примечание:*

1. *Диаметр отверстия под горелку – 380 мм.*
2. *Минимальная длина пламенной головы горелки – 265 мм.*
3. *Применяемое топливо должно соответствовать по своим характеристикам топливу, указанному в документации на горелку.*