| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-10-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 10 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-10-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 10 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                          10

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		6,50

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С,  не менее			104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					89,6 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па	(мбар)			1751 (17,5)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					723,3 / 606,3

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	7558,0 / 7774,4

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				8405,6 (8367,1)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	185,5

- радиационная	29,9

- конвективная	155,6

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	18,7

17 Теплонапряжение топочного пространства, кВт/м3	1126

18 Расчётное количество пусков

- из холодного состояния	200

- из горячего состояния	15 000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							6975

- ширина							3350

- высота							3400

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5095

- диаметр топки в свету, D				Ø1200

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			500 x 500

22  Масса котла (без горелки), т					21,50

23   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15

- Сейсмостойкость котла до 9 баллов