| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-12-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 12 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-12-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 12 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Номинальная  паропроизводительность, т/ч			12

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		7,80

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С				104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто без экономайзера (с экономайзером), %

природный газ / дизельное топливо					89,6 (94,1) / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па	 (мбар)			1710 (17,1)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					866,8 / 726,7

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	9057,4 / 9318,2

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				10073,1 (10028,6)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	237,6

- радиационная	33,3

- конвективная	204,3

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	22,1

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	1130

18  Расчётное число циклов

- из холодного состояния	200

- из горячего состояния	15000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							7075

- ширина							3650

- высота							3700

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5305

- диаметр топки в свету, D				Ø1300

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			550 x 550

22  Масса котла (без горелки), т					24,23

23   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

Расчётный срок службы котла, лет				15