| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-3-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 3 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-3-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 3 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                         3

- Номинальная теплопроизводительность, МВт		1,95

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0 (10)

- Температура пара раб, (С, не более				184

- Температура питательной воды, (С				104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), % природный газ / дизельное топливо	89,6 / 89,6

- Температура уходящих газов для котлов, работающих на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более	240 (260)

- Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			948 (9,5)

- Расход топливa, нм3/час / кг/час (природный газ / дизельное топливо)	216,8 / 181,5

- Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	2264,8 / 2326,9

- Расход дымовых газов в котле, работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				2518,8 (2504,3)

14 Содержание вредных выбросов в уходящих газах, мг/нм3, не более (в пересчете на нормальные условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	69,5

- радиационная	13,3

- конвективная	56,2

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	9,0

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	947

18 Допустимое количество пусков

- из холодного состояния	250

- из горячего состояния	150000

19 Габаритные размеры, мм

- длина							4580

- ширина							2550

- высота							2450

20 Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			3202

- диаметр топки в свету, D				Ø872

21 Проходное сечение дымового патрубка, мм			300 x 300

22 Потери в окружающую среду, q5%	0,40

23 Масса котла (без горелки), т					7,85

24 Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более 	80

25  Расчётный срок службы котла, лет				             15

Примечание: Котёл ФР25-3-12 допускается использовать в районах

с сейсмичностью до 8 баллов по шкале MSK-64.