# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Работы по монтажу и наладке котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и системы отопления в целом должны проводиться по проекту, выполненному специализированной организацией, с участием квалифицированных специалистов.

## Подготовка к использованию

1.1.1.Котел должен устанавливаться горизонтально в соответствии с проектом котельной, выполненным и согласованным в установленном порядке. Свободное пространство над котлом и за ним, размер прохода перед фронтальной стенкой котла и расстояние от сгораемых конструкций и боковых стен должны быть не менее указанных в Таблице 1.

Таблица 1

| Модель котла | Размеры, м |
| --- | --- |
|  | Свободное пространство над котлом | Свободное пространство за котлом | Размер прохода перед фронтальной стенкой котла | Расстояние от сгораемых конструкций и боковых стен | Расстояние между котлами |
| ЗИОСАБ-125 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-175 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-250 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-350 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 0,7 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-500 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 0,7 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-750 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-1000 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-1600 | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 0,7 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-2000 | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 0,7 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-2500 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 0,7 | 1,0 |
| ЗИОСАБ-3000 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 0,7 | 1,0 |

Примечание:

Допускается уменьшение размеров, указанных в Таблице 1, при условии соблюдения требований нормативных документов и согласования с производителем котлов.

1.1.2.Монтаж котла должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов:

«Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных»;

«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115ºС)»;

«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, ПБ 12-529-03»;

СНиП II-36-76 «Котельные установки» с изменением №1 (1997 г.),

«Правил устройства электроустановок», а также инструкций комплектующего оборудования и настоящего Руководства.

Котёл должен устанавливаться горизонтально в соответствии с проектом котельной.

Котёл может быть установлен непосредственно на пол котельной, так как имеет

Основание, но лучше предусмотреть плоский бетонный цоколь, способный выдержать

вес котла, заполненного водой. Ширину и длину цоколя выполнить на 10-10 см больше

основания котла.

В расчётах фундамента на прочность должны быть учтены вертикальные и

горизонтальные нагрузки от веса котла с водой, оборудования закреплённого на нём

и теплового перемещения котла и трубопроводов.

Рисунок 5. Принципиальная (возможная) схема включения котла "ЗИОСАБ"

1.1.3.Проектирование тракта дымовых газов котельной должно быть выполнено в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова и рекомендациям СНиП II-36-76 «Котельные установки».

Газоход и дымовая труба должны быть выполнены в соответствии с существующими строительными нормами и «Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб, ПБ 03-445-02».

Рекомендуемое сечение дымохода, к которому подключается дымовым патрубком котел, указано в Приложении А.

Внимание!

На выходе из котла должно быть обеспечено разрежение 10÷80Па (1÷8мм.вод.ст.).

В газоходе за котлом следует установить дымовую заслонку (шибер), в верхней части которой необходимо выполнить отверстие диаметром не менее 50 мм.

Шибер должен иметь фиксатор, исключающий самопроизвольное изменение положения заслонки.

Наличие шибера целесообразно для следующих целей:

- регулировки тяги дымовой трубой;

- закрытия газохода при отключении котла в холодное время;

- регулировки разрежения за котлом при работе нескольких котлов на одну трубу.

1.1.4.	Котел может быть установлен непосредственно на пол котельной, но лучше предусмотреть железобетонный цоколь с шириной и длиной на 10-20 см больше основания котла, способный выдержать вес котла, заполненного водой.

В расчетах фундамента на прочность должны быть учтены вертикальные и горизонтальные нагрузки от веса и теплового перемещения котла.

Фундамент должен быть горизонтальным (допуск (1мм/1000мм).

При обнаружении уклона под опоры котла допускается подкладывать тонкие стальные пластинки до тех пор, пока не будет достигнута требуемая горизонтальность. Прямолинейные поверхности котла необходимо контролировать на горизонтальность в направлении длины и ширины.

После установки котла на место в штатное положение производится крепление опор к основанию (фундаменту).

1.1.5.     Подготовительные работы до пуска котла в эксплуатацию

Снять транспортные заглушки. Удалить из топки посторонние предметы. Проверить положение завихрителей внутри дымогарных труб.

Проверить правильность укладки уплотнительного шнура: в канавке дверцы не должно быть просвета между концами шнура; шнур должен быть выровнен в канавке без скруток и при закреплении дверцы вдавлен в канавку наружной обечайкой корпуса.

Для обеспечения надежной, безопасной и экономичной работы котла и его вспомогательного оборудования следует во время подготовительных работ произвести:

    - приемку сборочных работ;

    - приемку систем управления, измерения и регулирования;

    - комплексное опробование;

    - контроль приемо-сдаточной документации.

      - Приемка сборочных работ

При приемке сборочных работ должны быть выполнены проверки:

        - Контроль окончания монтажа.

        - Контроль окончания монтажа и правильности сборки всей системы, работающей и неработающей под давлением.

        - Испытание на плотность и прочность системы котла, работающей под давлением, включая испытания гидравлическим способом.

        - Контроль качества и чистоты внутренних поверхностей.

        - Контроль арматуры (ревизия, присоединение к приводу, испытания систем управления, блокировки и сигнализации, контроль соответствия рабочего положения арматуры показаниям соответствующих приборов на щите управления).

        - Контроль площадок обслуживания, ограждений, лестниц, прохода и доступа к местам обслуживания.

        - Испытания газоходов на плотность.

Испытание на плотность должно проводиться перед началом изоляционных работ.

        - Контроль подготовки системы топлива.

          - При приемке системы жидкого топлива должны быть выполнены:

            - Проверка баков жидкого топлива:

- контроль сварных соединений, установки и чистоты баков;

- ревизия и опробование запорной арматуры;

- контроль указателей уровня;

- контроль настройки сигнализации на максимальную и минимальную температуры;

- испытания бака на прочность и герметичность, после положительных результатов, которых выполняют теплоизоляцию;

- испытание подогревателя топлива на прочность и герметичность.

            - Проверка трубопроводов, арматуры и подогревательной станции:

- контроль воздушников, дренажей, уклона, опор, сопутствующего обогрева и фланцевых соединений;

- испытания на прочность и герметичность, после положительных результатов, которых выполняют теплоизоляцию;

- продувка и промывка;

- контроль настройки предохранительных клапанов.

            - Проверка топливных насосов:

- контроль присоединения трубопроводов;

- контроль чистоты фильтров;

- контроль настройки предохранительных клапанов;

- испытания систем управления, блокировки и сигнализации.

            - Проверка горелок:

- контроль настройки отдельных элементов горелки, в т. числе системы контроля пламени;

- контроль чистоты и продувка горелки и трубопроводов;

- испытание на прочность и герметичность;

- испытание электрической части зажигания и управления горелкой без топлива;

- комплексные испытания горелки совместно с системами автоматического управления, блокировки и сигнализации.

- горелка должна быть настроена на минимальную мощность при пуске

- горелка должна быть настроена на ограничение максимальной мощности

- горелка должна быть подобрана по оптимальному углу раскрытия и длине факела

- горелка должна быть выставлена по продольной оси жаровой трубы с минимальным отклонением

2.1.5.1.8.2.	При приемке системы газообразного топлива должны быть выполнены:

2.1.5.1.8.2.1.	Проверка горелок.

2.1.5.1.8.2.2.	Проверка системы газораспределения:

- контроль предохранительных устройств;

- контроль и продувка трубопроводов;

- испытание на прочность и герметичность.

2.1.5.1.8.2.3.	Проверка регулирующих станций газа:

- контроль фланцевых соединений;

- испытание на прочность и герметичность;

- испытания быстродействующих затворов на плотность закрытия и проверка их срабатывания при минимальных и максимальных значениях избыточного давлений;

- проверка регуляторов давления при минимальном и максимальном расходах;

- проверка предохранительных клапанов (не менее трех раз) на надежность закрытия при установленном давлении;

- контроль у расходомеров необходимого перепада давления при пуске и минимальной нагрузке котла.

      - Приемка систем управления, измерения и регулирования

При приемке систем управления, измерения и регулирования должны быть выполнены проверки:

        - Контроль выполнения сборки и электрического перекрытия собранных установок в отношении к среде и защите от контактного напряжения.

        - Проверка систем управления.

        - Проверка систем измерения.

        - Проверка систем регулирования.

      - Комплексное опробование.

        - До начала комплексного опробования должны быть выполнены следующие работы:

- опробована работа всех устройств, включая резервные;

- обеспечена правильность работы всех измерительных приборов;

- введены в эксплуатацию системы автоматического регулирования котла;

- опробованы и налажены системы управления, блокировки и сигнализации;

- опробованы и отрегулированы предохранительные клапаны;

- настроен режим горения;

- осуществлена проверка характеристик пуска и останова котла;

- проведены динамические испытания для настройки систем автоматического регулирования;

- обеспечено требуемое качество сетевой и питательной воды;

- обеспечено соответствие проекту котельной;

- составлены необходимые инструкции и документация по эксплуатации.

        - Продолжительность комплексного опробования котла должна быть не менее 72 часов непрерывной эксплуатации при номинальных параметрах.

        - Комплексное опробование считается законченным, если в течение установленного времени не обнаружено дефектов, препятствующих длительной эксплуатации котла.

      - Контроль приемо-сдаточной документации.

        - В комплект приемо-сдаточной документации должны входить:

- техническое описание, технологические схемы, комплект сборочных чертежей, необходимых для монтажа;

- акты о выполнении требований техники безопасности, пожаробезопасности, взрывобезопасности и охраны труда;

- протоколы выполнения проверок приемки сборочных работ, а также систем управления, измерения и регулирования.

- отчет о наладочных испытаниях с режимными картами котла;

- паспорт котла;

- руководство по монтажу и эксплуатации.

        - Приемку оборудования в эксплуатацию подтверждают протоколом.

Внимание!

  - Новые котлы, прибывшие на монтажную площадку, а также котлы, бывшие в эксплуатации и переставленные с одного места на другое, после окончания монтажных работ (перед включением их в работу) должны быть предварительно подвергнуты щелочению. Промыты и очищены в соответствии со специальной инструкцией, разработанной с учетом местных условий работы установленного оборудования и трубопроводов и утвержденной главным инженером предприятия-владельца котла.

  - При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного периода тепловые сети должны быть предварительно промыты в соответствии с «Правилами технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов».

2.1.5.4.3.	Новые, полностью, законченные строительством, расширяемые и реконструируемые котельные принимаются в эксплуатацию рабочими и государственными приемочными комиссиями в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.

    - Требования к подготовке сетевой и подпиточной воды

Вода, направляемая в котел, должна проходить докотловую обработку в установке водоподготовки, так как использование сырой воды может вызвать ускоренные процессы образования накипи и коррозии.

Качество воды должно отвечать требованиям настоящего Руководства, см. Таблицу 2

(Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов).

Таблица 2

| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 30 |
| --- | --- |
| Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг |  |
| при рН не выше 8,5 | 700 |
| при рН более 8,5 | По расчету ОСТ 108.030.47-81 |
| Значение рН при 25оС | от 7 до 11 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 500 |
| Содержание кислорода, мкг/кг | 50 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1,0 |

*	Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями (бойлерами) с латунными трубками, верхнее значение рН сетевой воды не должно превышать 9,5.

Выбор способа водоподготовки должен проводиться специализированной организацией.

В котельной необходимо иметь журнал по водоподготовке, в который должна регулярно заноситься информация по водно-химическому режиму котла.

При каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей нагрева в журнал должны быть записаны вид, и толщина накипи, отложений и шлама, наличие и вид коррозии.

## Работа котла.

Оптимальным рекомендованным диапазоном работы газотрубных котлов является работа с теплопроизводительностью 100÷50% номинальной.

Допускается эксплуатация котлов со снижением нагрузки до 30% номинальной теплопроизводительности. При этом особое значение имеет качество эксплуатации, с постоянным контролем изменения рабочих параметров системы, в первую очередь, температурных режимов по воде, и строгим соблюдением основных положений, направленных на поддержание надежности работы котла в условиях малоцикловых нагрузок.

    - Для обеспечения надежной работы газотрубных котлов (без повреждений, вызываемых циклическими нагрузками) следует придерживаться следующих рекомендаций:

      - Для котельной следует выбирать оптимальное количество котлов и их единичную мощность в соответствии с тепловой нагрузкой сети; при эксплуатации рекомендуется оставлять в работе такое их количество, при котором, в зависимости от нагрузки сети в данный сезонный период времени, каждый котел будет работать с мощностью не менее 30% от номинальной теплопроизводительности.

Для  получения тепловой мощности меньше 30% от номинальной данного котла (например для ГВС), рекомендуется использовать либо другой котел, но меньшей теплопроизводительности, либо баки-аккумуляторы.

        - При наладке работы группы котлов следует обеспечить каскадное (неодновременное) их включение в работу и последовательное выключение.

        - При работе котла, в том числе на пониженной мощности, следует избегать циклов с погасанием горелки.

        - Перепад температур (Δt) между прямой и обратной водой необходимо поддерживать в соответствии с существующим графиком расхода тепла (отопительным графиком).

        - Для исключения накоплений грубодисперсных (илистых) отложений в нижней части котла необходимо осуществлять периодическую кратковременную продувку нижней части котла, а во время остановки проводить осмотр и очистку котла от ила и рыхлых отложений. Периодичность продувки определяется качеством сетевой и подпиточной воды.

      - Горелка должна быть настроена таким образом, чтобы ее мощность, с учетом КПД котла, соответствовала тепловой нагрузке потребителя. При этом горелка будет работать непрерывно, без периодических выключений. В таких условиях работают модулированные горелки с плавным автоматическим изменением мощности.

Водогрейные котлы теплопроизводительностью до 3000 кВт могут быть оснащены горелками со ступенчатым регулированием мощности, что при правильном подборе оборудования котельной, квалифицированной наладке его работы и грамотного обслуживания обеспечивает штатные условия работы оборудования на весь период эксплуатации (срока службы).

        - При теплопроизводительности котла более 100-125 кВт не рекомендуется работа горелки в одноступенчатом режиме регулирования.

        - Необходимо обеспечить режимы работы, при которых будет минимальным количество переключений горелки. Нормальным режимом работы горелки со ступенчатым (дискретным) изменением мощности должна быть работа с переключением ступеней (мощности) без полной остановки горелки.

        - Частый запуск котла (горелки) приводит к переохлаждению топки во время продувки горелки перед её розжигом, к накоплению термических напряжений в передней трубной доске и торцах дымогарных труб.

        - При сезонном переходе (например, весна-лето) на меньшую мощность, до 50 –30% номинальной нагрузки, горелка должна перенастраиваться на новый измененный базовый режим, с соблюдением нормативов по экологии.

      - При работе на малых нагрузках возможна активная конденсация водяных паров в газоходе и дымовой трубе из-за снижения температуры уходящих газов, с последующим скоплением конденсата в нижней части котла и выключением части поверхности из теплообмена. При этом также усиливается низкотемпературная коррозия хвостовых поверхностей нагрева, газохода и дымовой трубы, что уменьшает эксплуатационный ресурс котла и системы в целом.

Для удаления конденсата следует использовать дренажный патрубок дымового короба котла. Периодически необходимо проверять работоспособность дренажа, отсутствие его загрязнения.

Для повышения температуры уходящих газов следует работать без завихрителей, удалив их из труб конвективного пучка на весь период работы с пониженной нагрузкой.

      - Наладку и обслуживание горелок должны выполнять только квалифицированные специалисты, аттестованные на право обслуживания горелок данного типа.

Подобные требования относятся также к системе регулирования работы котельной в целом.

    - Растопка котла.

Подготовка к растопке и растопка котла производятся только по распоряжению начальника котельной или лица, его заменяющего, записанного в вахтенном журнале.

      - Пуск горелки (котла)

Если возможно, отрегулируйте управление горелки на ручной режим работы и на минимальную нагрузку.

Внимание!

При необходимости многократных запусков следует перед каждым следующим запуском продуть топку воздухом от вентилятора горелки, а также убедиться в том, что в топке отсутствует топливо, которое следует удалять оттуда перед каждым запуском горелки в работу.

Рекомендуется скорость нарастания температуры в котле во время набора мощности не более 1,5 °С/мин. Данное требование может быть достигнуто путем ручного управления работой горелки.

Нормальная остановка

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства). Остановка проводится как растопка котла, но в обратном порядке.

Аварийная остановка

Необходимо иметь возможность прекратить работу горелки выключателем аварийной остановки, расположенным у горелки. Рекомендуется также иметь выключатель аварийной остановки в диспетчерской и у выхода из здания.

В случае аварийной остановки, горелка должна быть немедленно остановлена, закрыты быстрозапорные клапаны и тем самым прекращена подача топлива.

Котельный агрегат должен быть немедленно остановлен и отключён действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности, в случаях:

- обнаружение неисправности предохранительного клапана;

- если давление в котле поднялось выше разрешённого на 10% и продолжает расти;

- погасание факела в топке;

- неисправности автоматики безопасности  или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;

- если в основных элементах котла ( жаровой трубе, трубных досках, дымогарных трубах, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучены, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерной связи;

- возникновение в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в инструкции.

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

      - Автоматический режим работы

При эксплуатации котла соответственно инструкции, если температура воды на выходе на 20÷30 °C ниже максимальной рабочей, горелку можно перевести в автоматический режим.

По части работы автоматики см. Инструкции производителя горелок.

    - Температура прямой воды (на выходе из котла).

Для защиты котла и управления работой горелки следует установить в трубопровод прямой воды котла термостаты: ограничительный и рабочий.

Также возможно устанавливать дополнительный регулировочный термостат.

- Ограничительный термостат (по максимальному температурному пределу) останавливает и блокирует горелку при максимально-допустимой температуре котла.

В случае срабатывания этого термостата горелку можно включить только вручную. Перед повторным вводом горелки в рабочий режим следует устранить причину помехи.

- Рабочий термостат останавливает горелку или переводит на нижнюю ступень при достижении заданной рабочей температуры и запускает горелку после снижения температуры на 5÷10 °C.

Для бесперебойной работы оборудования максимальная уставка рабочего термостата должна быть не менее чем на 5 °С ниже уставки ограничительного термостата.

Для горелки с плавной регулировкой эта разница должна составлять не менее 10°С.

Температура уставки рабочего термостата должна быть не менее чем на 15÷20 0С выше температуры обратной воды.

- Регулировочный термостат применяют для управления уровнями мощности ступенчатых горелок для обеспечения плавного изменения тепловой нагрузки.

Внимание!

- Настройку термостатов следует проводить при устойчивой работе котла и прогреве системы отопления на основании имеющихся инструкций.

- Ограничительный термостат нельзя настраивать выше максимально допустимой температуры воды в котле.

- Рабочий и регулировочный термостаты, определяющие нормальную рабочую температуру, нельзя настраивать на температуру, превышающую максимальную рабочую температуру котла и относящегося к нему трубопровода.

    - Температура обратной воды (на входе в котел)

Для предупреждения низкотемпературной коррозии в котле необходимо, чтобы температуры поверхностей, контактирующих с дымовым газом, не снижались ниже точки росы дымового газа. Для этого температура обратной воды котла не должна опускаться ниже 60°C. Температуру воды из сети можно повысить до ее поступления в котел путем смешения (за счет рециркуляции) горячей прямой воды с обратной водой (см. Рисунок 5).

Для замера и автоматического регулирования температуры воды на входе в котел рекомендуем установить на линию обратной воды управляющий термостат, связанный с линией рециркуляции.

    - Минимальное давление воды в котле

Во избежание локальных парообразований, а также возможных, вызываемых ими повреждений, минимальное давление в котле необходимо поддерживать на таком уровне, чтобы был обеспечен недогрев воды до кипения не менее чем на 30°C.

В Таблице 3 приведены значения температуры воды на выходе и соответствующие им рекомендуемые величины давлений воды в котле.

Таблица 3

| Температура воды на выходе из котла °C | Минимально допустимое рабочее давление в котле |
| --- | --- |
|  | МПа (избыт.) | кгс/см2 (избыт.) |
| 95 | 0,15 | 1,5 |
| 115 | 0,35 | 3,5 |

Как следует из практики, желательно в любом случае иметь давление в котле не менее 4 – 5 кгс/см2.

Примечание: Указанные параметры рабочего давления относятся только к котлу. При определении рабочего давления для всей котельной установки должны быть учтены перепады по высоте отопительной сети, расположение относительно котла, а также размещение и высота подъема циркуляционных насосов. Статическое давление сети не должно опускаться настолько, чтобы возникла опасность локального образования пара.

    - Максимальное давление воды в котле.

Максимально допустимое рабочее давление должно соответствовать расчетному давлению котла и примыкающих к нему трубопроводов. Для предупреждения излишнего срабатывания (раскрытия) предохранительных клапанов рабочее давление должно быть ниже установочных значений предохранительных клапанов. Рекомендуется разница до 10% от давления срабатывания предохранительного клапана.

    - Горение и контроль над пламенем

      - Заданные характеристики дымовых газов

Температура уходящих газов (эффективность работы котла) зависит от мощности котла, топлива, коэффициента избытка воздуха, степени загрязнения котла и т.д.

Для использования в эксплуатации рекомендуется измерять указанные параметры на разных режимах и записывать их (см. Таблицу 4) при первичном вводе в эксплуатацию на чистом котле и хорошо отрегулированной горелке.

Таблица 4

| Нагрузка | 100 % | 75 % | 50% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воды в котле, °C |  |  |  |  |
| Температура дымовых газов, °C |  |  |  |  |
| Содержание O2 ,% |  |  |  |  |
| Число сажи |  |  |  |  |

Внимание!

- Поскольку температура прямой и обратной воды меняется в разных котельных в зависимости от режимов, рекомендуется заполнить данную таблицу по возможности сразу.

- Температура дымовых газов находится в жесткой зависимости от температуры прямой воды. Имеющийся опыт показывает, что понижение или повышение ее средней температуры на 10°C приводит к соответственному снижению или повышению температуры дымовых газов примерно на 10°C.

      - Контроль горения

Качество процесса горения можно оценить путем наблюдения через контрольный глазок за цветом окраски факела, а также за цветом дымовых газов, выходящих из дымовой трубы.

Горелка регулируется таким образом, чтобы жидкое топливо распылялось хорошо, и из дымовой трубы не выходил черный дым.

Факел должен быть по окраске светло-оранжевым (желтый) и гореть равномерно, без колебаний.

Короткий, блестящий белый факел говорит об избытке воздуха. При этом горелка работает неравномерно, с большим шумом.

В данном случае следует увеличить подачу топлива, либо уменьшить подачу воздуха.

При недостатке воздуха горение неполное, факел длинный, красноватый по окраске с темными полосами в конце, выходящий дым имеет темный цвет.

В таком случае следует уменьшить подачу топлива, либо увеличить подачу воздуха.

Наиболее полную характеристику горения можно получить путем анализа содержания O2 и величины сажевого числа дымовых газов на выходе из котла. Содержание кислорода необходимо выдерживать по результатам режимных испытаний, при этом сажевое число должно быть не выше 1÷2-х (для горелок на легком жидком топливе).

Дымовые газы по цвету должны быть светлые и быстро растворяться в воздухе, именно в таком случае горение наиболее экономично.

      - Температура дымовых газов

Контроль температуры уходящих дымовых газов следует вести при различных нагрузках котла. При повышении температуры дымовых газов на 30÷40 °C по сравнению с характеристиками чистого котла следует провести очистку поверхностей нагрева.

      - Газодинамическое сопротивление.

Следует контролировать изменение газодинамического сопротивления работающего котла, сравнивая с расчетным , что позволит оперативно выявлять и устранять возможные загрязнения газовоздушного тракта.

    - Продолжительность периодов эксплуатации

Необходимо контролировать продолжительность периодов эксплуатации (частоту включений горелки). Если они короткие и частые, это может вызвать повреждения элементов котла из-за циклических нагрузок. Для повышения надежности работы котла следует выполнять рекомендации п. 2.2.1.1.

    - Вывод котла из рабочего режима

      - Остановка и завершение процесса отопления

Каждый пуск и остановку котла необходимо регистрировать в вахтенном (сменном) журнале.

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства).

      - Кратковременная (одна – две смены) остановка

При непродолжительных остановках циркуляция воды в котле может быть сохранена. Наиболее экономичной в данном случае считается температура воды примерно 70...80°C.

Для предотвращения прохода воздуха через котел заслонки газовоздушного тракта должны быть закрыты.

      - Продолжительная (вывод на очистку, ремонт, консервацию) остановка

При остановке котла на продолжительное время, следует выполнить следующие работы:

- после остывания котла перекрыть главный запорный клапан линии обратной воды и очистить поверхности нагрева котла; закрыть все люки и заслонки газовоздушного тракта;

- оставить котел на простой заполненным сетевой (обескислороженной) водой, при этом будет предотвращено проникновение в нее кислорода; трубопровод, соединяющий котел с системой расширения, не перекрывать. Для предупреждения коррозии рекомендуется использовать закрытую систему расширения.

- на время длительного простоя, например, на летнее время, в жаровой трубе рекомендуется установить открытый сосуд с абсорбентом влаги, например, негашеной известью CaO, из расчета 2-3 кг/м3 объема топки.

Этим будет предотвращена конденсация, вызывающая коррозию поверхностей.

## Возможные неисправности и способы их устранения

Основными причинами неисправностей в работе котла могут быть:

- нарушение правил обслуживания;

- подпитка загрязненной и особо жесткой водой;

- большие перерывы между очистками котла от сажи, нагара, накипи и шлама;

- использование некондиционного топлива;

- неисправность комплектующего оборудования;

- естественный износ.

Наиболее типовые неисправности котла и способы их устранения указаны в Таблице_5

Таблица 5

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная теплопроизводительность котла; повышение температуры уходящих дымовых газов | Загрязнение теплообменных поверхностей котла накипью или сажей | Очистить поверхности от сажи и накипи; Проверить топливо; Отрегулировать горение; Проверить достаточность количества воздуха для горения; Проверить качество воды |
| Повышение давления воды в котле, Гидравлические удары | Закрыта или вышла из строя задвижка на выходе воды из котла Нарушение режимов работы | Проверить, отремонтировать и отрегулировать задвижку; Проверить работу предохранительного клапана; Проверка режимов работы |
| Падение давления воды | Неплотность системы или котла | Выявить и устранить протечку |
| Выбивание дымовых газов в местах уплотнений | Недостаточный прижим прокладок уплотнения Износ уплотнительных шнуров | Подтянуть прижимные болты уплотнений Заменить шнуры |
| Появление воды в заднем коробе дымовых газов | Конденсация водяных паров из дымовых газов: -при температуре воды на входе в котел менее 60 ºС; -при недостаточной теплоизоляции дымовой трубы; - при работе на мазуте температура воды на входе в котёл ниже 80 ºС Неплотность (протечка воды) в котле | Включить рециркуляцию, поднять температуру до 60ºС; Проверить изоляцию дымовой трубы, работу ее дренажа, при необходимости восстановить. Если течь не устраняется, остановить котел, провести расхолаживание, а затем гидроиспытания. Обнаруженную течь устранить путем местной выборки металла и заварки. |
| Появление воды из теплообменной трубы | Повреждена теплообменная труба | Провести глушение трубы (временно) см. Рисунок 6; Провести замену трубы |

| Перегрев центральной зоны фланца крепления горелки | Отсутствие или повреждение кольцевого уплотнения горелки | Восстановить кольцевое уплотнение горелки (см. Рисунок 4) |
| --- | --- | --- |

# Техническое обслуживание

## Проведение технического освидетельствования.

Каждый котел должен подвергаться техническому освидетельствованию в порядке и в соответствии с требованиями Правил для водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388К (115ºС):

первичному (до пуска в работу), периодическому и, в необходимых случаях, внеочередному освидетельствованию.

Техническое освидетельствование проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

Результаты технического освидетельствования должны быть оформлены актом, занесены в паспорт котла с указанием срока следующего освидетельствования.

Техническое освидетельствование состоит из наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

3.1.1.	Первичное техническое освидетельствование

3.1.1.1.	Первичное техническое освидетельствование вновь установленного котла производится после его монтажа и регистрации лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

Перед проведением первичного технического освидетельствования следует убедиться в наличии:

- паспорта котла с приложенным чертежом общего вида;

- руководства по монтажу и эксплуатации;

- комплектующих элементов (уплотнительного шнура для дверец, ответных фланцев с крепежом, муллитокремнеземистого материала для уплотнения зазора между пламенной трубой горелки и дверцей котла);

- завихрителей в дымогарных трубах, и их положении.

Также необходимо убедиться, что котел установлен и оборудован в соответствие с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115º С)»; Руководства по монтажу и эксплуатации на котел, действующего и утвержденного проекта котельной.

3.1.1.2.	При проведении наружного осмотра обратить внимание на состояние сварных швов, работающих под давлением, состояние опор котла и качество уплотнения дверцы и короба дымовых газов.

Качество уплотнения рекомендуется проверять методом мелового отпечатка:

- на «нож» уплотнения по всему периметру наносится мел; дверца закрываются.

- Уплотнение считается нормальным, если меловой отпечаток появился по всему периметру уплотняющего шнура, без пропусков. При необходимости следует провести регулировку дверцы и повторить проверку.

3.1.1.3.	При проведении внутреннего осмотра:

- со стороны продуктов сгорания обратить внимание на: отсутствие посторонних предметов в топке котла; состояние поверхностей нагрева и сварных швов, работающих под давлением на предмет наличия трещин, подрезов, выпучин, коррозии; наличие уплотнения жаростойким муллитокремниземистым рулонным материалом зазора между пламенной трубой горелки и дверцей котла, положение завихрителей в дымогарных трубах.

- со стороны водяного пространства обратить внимание на: отсутствие посторонних предметов; состояние поверхностей нагрева.

Если при осмотре котла будут обнаружены повреждения, вызывающие подозрения, что элементы котла в процессе транспортировки или монтажа подвергались ударам или имеют повреждения, то (при необходимости ремонта и повторного контроля) изоляция котла должна быть частично вскрыта.

3.1.1.4.	Гидравлические испытания при техническом освидетельствовании имеют целью проверку прочности и плотности элементов котла и сварных соединений.

Значение пробного давления Рпр принимается равным 1,5 Рраб.

Температура воды от 5 ºС до 40 ºС; время выдержки не менее 10 минут.

Гидравлические испытания проводятся только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров.

3.1.1.5.	При проведении первичного технического освидетельствования в срок, не превышающий 12 месяцев со дня изготовления котла, и при положительных результатах наружного и внутреннего осмотров гидравлическое испытание проводится пробным давлением, равным Рраб.

    - Периодическое техническое освидетельствование

      - Периодическому освидетельствованию котлы подвергаются не реже, чем 1 раз в 4 года, при этом проведение гидравлических испытаний должно быть не реже одного раза в 8 лет.

Периодическое освидетельствование выполняется в объеме первичного освидетельствования, а также дополнительно необходимо:

- осмотреть поверхности нагрева (жаровую трубу и дымогарные трубы) на предмет наличия загрязнений, отдулин, выпучин, следов пропаривания и трещин в сварных швах;

- открыть патрубок для осмотра и осмотреть поверхность нагрева для выявления отложений, накипи и шлама, дефектов (трещин, отдулин, и т.д.); при осмотре внутренней полости котла особое внимание обратить на зоны, расположенные в верхней части жаровой трубы и трубных досок (торцев).

Результаты контроля оформить в виде документов (протокол, заключение), внести в паспорт котла.

    - Внеочередное освидетельствование котла проводится в случаях, указанных в п.9.8 Правил для водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115ºС)

    - По истечению расчетного срока службы специализированной или экспертной организацией проводятся техническое освидетельствование и экспертное обследование.

Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации котла выдается на основании заключения экспертной организации.

## Проведение технического обслуживания

При работе котельной установки должен вестись сменный (вахтенный) журнал.

В него должны заноситься все работы по обслуживанию оборудования, записи об обнаруженных неисправностях и неполадках, записываться все рабочие параметры.

При обслуживании котла рекомендуется руководствоваться рекомендациями Таблицы 6.

Таблица 6

|  | С | Н | М | ПО | ПЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котел |  |  |  |  |  |
| считывание температуры уходящих газов | х |  |  |  |  |
| контроль частоты изменения режимов работы горелки (циклов включения-выключения) | х |  |  |  |  |
| визуальный контроль уплотнителей, дверцы и т.д.; отсутствия утечек | х |  |  |  |  |
| контроль состояния дренажной системы |  |  | х |  |  |
| контроль состояния фланцевых соединений | х |  |  |  |  |
| контроль герметичности дверцы и короба дымовых газов |  |  |  |  | x |
| контроль состояния изоляции |  |  |  |  | х |
| сажеочистка (частота очистки зависит от режимов работы горелки, котла и т.д., определяется температурой дымовых газов) |  |  |  |  | х |
| полная очистка, контроль состояния поверхности нагрева |  |  |  |  | х |
| 2. Горелка |  |  |  |  |  |
| контроль исправности горелки | х |  |  | х | x |
| контроль состояния топливного фильтра (по опыту) |  |  |  |  | х |
| очистка жарового диска |  |  |  |  | х |
| очистка запальной головки |  |  |  |  | х |
| контроль исправности фотоэлемента |  |  |  |  | х |
| контроль наличия топлива | x |  |  |  | х |
| контроль соблюдения инструкции по эксплуатации горелки | х |  |  |  | х |
| 3. Система жидкого топлива |  |  |  |  |  |
| контроль состояния фильтра грубой очистки | x |  |  |  | х |
| контроль давления циркулирующего топлива | x |  |  |  | х |
| считывание топливного термометра | x |  |  |  | х |
| считывание топливного счетчика | х |  |  |  | х |
| контроль наличия топлива в хранилище | х |  |  |  | х |
| контроль хранилища: удаление воды |  |  |  | х | х |
| контроль хранилища: удаление осадка |  |  |  | х | х |
| контроль отсутствия утечек | х |  |  |  | x |
| 4. Система газового топлива |  |  |  |  |  |
| считывание параметров давления до и после редукторной установки | х |  |  |  |  |
| считывание температуры газа | х |  |  |  |  |
| считывание показания расходомера газа | х |  |  |  |  |
| контроль отсутствия утечек газа | х |  |  | х |  |
| контроль работы редукционного клапана |  | x |  |  |  |
| контроль состояния устройств безопасности |  |  | х |  |  |
| контроль соблюдения инструкций по эксплуатации газового оборудования | х |  |  |  | х |
| 5. Водяная система |  |  |  |  |  |
| контроль температуры воды на выходе из котла; контроль температуры воды на входе в котел | х |  |  |  |  |
| контроль расхода подпиточной воды | х |  |  |  |  |
| контроль состояния отделителя осадка |  | х |  |  | х |
| контроль состояния клапанов, вентилей и задвижек + смазка |  |  | х | х |  |
| контроль состояния предохранительных клапанов Внимание! Испытание клапанов воздухом недопустимо | х |  |  | х |  |
| контроль соблюдения инструкций по обслуживанию насосов | х |  |  |  | х |
| контроль отсутствия утечек | х |  |  |  |  |
| считывание показаний КИП | х |  |  |  |  |
| выполнение продувок и их контроль | х |  |  |  | х |
| отбор проб подпиточной и сетевой воды |  | х |  |  | х |
| контроль работы деаэратора (при наличии) |  | х |  |  | х |
| контроль работы клапана подпиточной воды | х |  |  |  | х |
| контроль работы оборудования водоподготовки | х |  |  |  |  |
| 6. Электрическая часть |  |  |  |  |  |
| контроль систем автоматики безопасности и автоматики регулирования | х |  |  | х | х |
| общий осмотр |  |  |  | х | х |
| осмотр исправности щита сигнализации |  |  | х |  |  |
| 7. Пожарная часть |  |  |  |  |  |
| соблюдение чистоты состояния котельной, устранение жидкотопливных/газовых протечек | х |  |  |  |  |
| контроль состояния огнетушителей (по соответствующим инструкциям) |  |  |  |  | х |
| 8. Контрольные работы при пуске |  |  |  | х |  |
| 9. Контроль котельной установки при переходе на простой |  |  |  |  | х |

Примечание:

С	ежесменно;

Н	еженедельно;

М	ежемесячно;

ПО	пуск, останов;

ПЕ	периодически

    - Подготовка котла к останову по окончании отопительного сезона:

- Удалить воду из системы при достижении ей температуры 40-50 0С и ниже;

- Промыть систему отопления и котел. Промывка системы отопления и котла может быть выполнена путем двукратного наполнения чистой водой и последующим быстрым сбросом ее в канализацию. После промывки систему отопления и котел вновь наполняют чистой умягченной деаэрированной водой (рН 9,5-9,8; O2 0,03-0,02 мг/л), после этого закрыть задвижки по воде и в таком состоянии (с водой) оставить котел и систему отопления на весь летний период. Также необходимо очистить наружную поверхность нагрева, боров, газоходы, дымовую трубу от сажи, грязи и пр.; проверить завихрители на предмет их износа и загрязнения

- После очистки газоходов желательно протереть их и камеру сгорания ветошью, пропитанной раствором каустической соды, просушить и затем протереть все поверхности ветошью, смоченной маслом.

- Закрыть полностью воздухозаборник горелки и вход дымовой трубы (шибером), чтобы отсечь проход влажного воздуха через котел под воздействием тяги в дымовой трубе.

- Смазать графитовой смазкой резьбовые соединения дверцы и дымового короба котла.

## Удаление загрязнений с поверхностей газовоздушного контура.

При загрязнении поверхностей нагрева сажей толщиной 1мм для поддержания теплопроизводительности необходимо увеличение расхода топлива не менее чем на 5%.

Для достижения экономичной эксплуатации, предупреждения коррозии и повреждений необходимо регулярно проводить очистку поверхностей от сажи и загрязнений, при работе котла

на газе не реже 1-го раза в год, на легком жидком топливе – не менее 2-х раз в год в зависимости от качества топлива и режимов работы.

Критерием необходимости чистки могут служить изменения температуры уходящих газов и сопротивления газовоздушного контура котла.

При повышении температуры уходящих дымовых газов на 30÷40 °C по сравнению с данной температурой чистого котла (при одной и той же нагрузке) необходимо провести очистку. Это же касается и той ситуации, когда сопротивление в тракте возрастает настолько, что мощность нагнетателя воздуха (вентилятора горелки) становится недостаточной.

При обнаружении упомянутых выше отклонений рабочих параметров котел необходимо остановить. Следует проконтролировать состояние поверхностей нагрева и выполнить очистку топки. Вся скопившаяся на стенках топки и в конвективной части сажа и грязь должны быть удалены стальной щеткой.

Для этого откройте дверцу котла, выведите из дымогарных труб турбулизаторы (завихрители). Затем приступите к чистке дымогарных труб.

После очистки следует восстановить положение турбулизаторов в трубах.

## Удаление накипи и шлама с поверхностей нагрева водного контура.

Контроль состояния поверхностей нагрева должен выполняться регулярно (не менее чем 1÷2 раза в год). При обнаружении накипи более 0,5 мм следует проводить очистку котла.

Для удаления шлама (при работе котла по одноконтурной схеме) следует периодически (примерно раз в смену) производить сброс части воды через дренажный патрубок. Для этого на дренажном патрубке последовательно устанавливаются два полнопроходных вентиля. Первый по ходу воды из котла является контрольным, второй рабочим. Дренаж из котла выполнить с разрывом струи для визуального контроля качества котловой воды.

Количество продувок и время продувки окончательно определяется по солесодержанию котловой воды.

ВНИМАНИЕ!

- Способы химической очистки от накипи являются единственно возможными для эффективного удаления отложений с внутренних (по водной стороне) поверхностей отопительного контура котлов. Сложность способов заключается в необходимости учета воздействия химических реагентов на материал поверхностей нагрева, прокладок, арматуры и в необходимости утилизации продуктов химической реакции.

- Наиболее распространенным до последнего времени является метод химической очистки с использованием ингибированной соляной кислоты. Реже для кислотной очистки применяют хромовую, фосфорную и др. кислоты.

Кислотная очистка является весьма эффективным способом удаления накипи. Однако частого ее применения надо избегать из-за возможной коррозии металла. Кислотную очистку одного и того же котлоагрегата возможно проводить не более 10-12 раз (при температуре раствора 20÷30ºС) за весь период эксплуатации. С ростом температуры раствора эффективность удаления отложений возрастает, но при этом также сильно ускоряется коррозия металла.

- В связи с особенностями процессов химической очистки, необходимостью соблюдения правил техники безопасности, защиты котла от коррозии, а окружающей среды от нарушения экологических норм необходимо привлекать для очистки только СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, имеющие разрешение (лицензию) на выполнение упомянутых работ и обладающих необходимыми технологиями и оборудованием.

- Работы по химической очистке котла должны завершаться гидравлическими испытаниями для выявления неплотностей, ранее скрытых накипью.

- Котлы (перед включением их в работу) должны быть предварительно подвергнуты щелочению, промыты и очищены в соответствии со специальной инструкцией, разработанной с учетом местных условий работы установленного оборудования и трубопроводов и утвержденной главным инженером предприятия-владельца котла.

Для предотвращения отложений в нижней части котла рекомендовано осуществлять продувку через дренажный патрубок не реже 1 раза в смену.

## Ремонт котла.

    - При организации ремонта рекомендуется руководствоваться требованиями раздела 3 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115º С);

Внимание!

- Работы по проведению каких-либо изменений в конструкции котла или ремонта в течение гарантийного периода могут выполняться только с письменного разрешения Изготовителя.

- Ремонтные работы могут выполнять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

    - Аварийный ремонт (с подваркой обнаруженных течей).

При невозможности длительного вывода котла из эксплуатации, например, зимой, в аварийных случаях можно провести временный (срочный) ремонт следующим образом:

  - вывести котел из работы, отключить горелку и циркуляционный насос;

  - закрыть основные задвижки котла;

  - открыть дренаж для слива воды (самотеком). В котле появляется низкий вакуум, позволяющий проведение ремонта с водой.

    - Глушение трубы.

При обнаружении неплотностей в дымогарных трубах допускается временное глушение до 8÷10% от количества труб с заменой дефектных труб при ближайшем планово-предупредительном ремонте. Поскольку дымогарные трубы работают также в качестве продольных стяжных элементов (анкеров), перед глушением трубы следует проверить отсутствие ее разрушения по поперечному сечению.

Глушение проводится (см. Рисунок 6) в следующей последовательности:

- вывести котел из работы, отключить горелку и циркуляционный насос;

- охладить котел до температуры стенки до 40÷50 °C;

- открыть слив;

- обеспечить доступ к месту предполагаемого ремонта;

- определить дефектную трубу;

- выполнить электродом (лучше механическим способом) с одной стороны два отверстия. При этом обеспечить сохранность соседних труб;

- установить и приварить с двух сторон трубы заглушки.

Св. материал: электрод УОНИИ 13/55.ОСТ 5.9224-75.

Контроль швов внешним осмотром, измерениями и гидравлическими испытаниями.

Внимание!

1.	Установка заглушек на трубы является временным мероприятием и трубы следует заменить как можно быстрее.

2.	С заглушенными трубами растет сопротивление газовоздушного тракта котла. Следует провести дополнительные наладочные испытания.

    - Замена трубы.

Перед проведением замены теплообменной дымогарной трубы необходимо подготовить проем в стене котельной для заводки новой трубы. Затем газовой резкой (лучше механическим способом) отсоединяются сварные швы, и дефектная труба извлекается со своего места. Место установки новой трубы подготавливается шлифованием с разделкой кромок под сварку; труба устанавливается взамен дефектной и приваривается к торцам (трубным доскам).

Св. материал: электрод УОНИИ 13/55.ОСТ 5.9224-75.

Контроль швов внешним осмотром, измерениями и гидравлическими испытаниями.

Рисунок 6. Установка заглушки на дымогарную трубу

## Меры безопасности

Ответственность за соблюдение мер безопасности при эксплуатации котла, а также допуск к его обслуживанию возлагается на лиц, назначаемых приказом по организации в установленном порядке.

При обслуживании котла следует соблюдать требования действующих НТД:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115º С);

- Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельной,

РД 10-319-99;

- “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подпитывать котел при утечке воды до полного остывания поверхностей нагрева и устранения причины утечки воды;

- эксплуатировать котёл при отсутствии или неисправности заземления;

- эксплуатировать котёл при утечке газа в горелке и подводящем газопроводе;

- эксплуатировать котёл при неисправности комплектующего оборудования, контрольно-измерительных приборов;

- эксплуатировать котёл при толщине накипи более 0,5 мм;

- подпитывать систему водой, качество которой не соответствует требованиям настоящего Руководства;

- устраивать возле котла сгораемые ограждения, производить ремонтные работы на работающем котле, хранить на площадке обслуживания котла горючие, смазочные и обтирочные материалы, загромождать проход;

- переоборудовать котёл на паровой режим;

- производить розжиг без предварительной продувки;

- эксплуатировать котёл с неотрегулированной горелкой;

- пользоваться при осмотре и ремонте котла переносной электрической лампочкой напряжением свыше 12 В;

- производить сварочные работы во время работы котла;

- производить розжиг котла с неисправной автоматикой;

- эксплуатировать котёл без проведения пуско-наладочных работ топочных устройств;

- эксплуатировать котёл без проведения режимно-наладочных испытаний

Внимание!

- Осмотр, чистку и ремонт котла разрешается производить только при отключении котла по воде, топливу и электроэнергии.

- Задвижки и вентили с ручным управлением необходимо открывать и закрывать вручную, без применения рычагов и ударных инструментов.