2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Работы по монтажу и наладке котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и системы отопления в целом должны проводиться по проекту, выполненному специализированной организацией, с участием квалифицированных специалистов, имеющих разрешение (лицензию) на проектирование и монтаж  систем, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) РФ.

2.1.Подготовка к использованию

2.1.1.Котел должен устанавливаться  горизонтально, в соответствии  с проектом котельной, согласованным в установленном порядке.

Свободное пространство над котлом и за ним должно быть не менее 2-х метров. Если котел не обслуживается с верхней части и нет необходимости перехода по верхней части котла,  расстояние от нее до нижних частей перекрытия должно быть не менее 1 м.

От сгораемых конструкций  и боковых стен котел должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м.

Перед фронтальной стенкой котла должен быть обеспечен проход не менее 3 м.

Перед фронтом котла допускается установка котельного вспомогательного оборудования и щитов управления, при этом ширина  свободного прохода вдоль фронта должна быть не менее 1,5 м, и установленное оборудование не должно мешать обслуживанию котла.

2.1.2.Монтаж котла должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов:

«Правил технической эксплуатации коммунальных  отопительных котельных»

«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не  более  0,07  МПа  (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115º С)»;

СНиП II-36-76 «Котельные установки» с изменением №1 (1997 г.),

«Правил устройства электроустановок»,

а также инструкций комплектующего оборудования и  настоящего Руководства.

2.1.3. Проектирование газовоздушного тракта котельной должно быть выполнено в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им.И.И.Ползунова и рекомендациям СНиП II-36-76 «Котельные установки»

Рекомендуемое сечение дымохода, к которому подключается дымовым патрубком котел, указано в Приложении Б.

Внимание!

На выходе из котла должно быть обеспечено разрежение 10÷100Па(1÷10 мм вод ст).

В газоходе за котлом следует установить дымовую заслонку (шибер), в верхней части которой необходимо выполнить отверстие диаметром не менее 50 мм.

Шибер должен иметь фиксатор, исключающий самопроизвольное изменение положения заслонки.

Наличие шибера целесообразно для следующих целей:

- регулировки тяги дымовой трубой;

- закрытия газохода при отключении котла в холодное время;

- регулировки разрежения за котлом при работе нескольких котлов на одну трубу.

2.1.4. При монтаже котел  устанавливаются  на заранее  подготовленный  фундамент, рассчитанный в соответствии с действующей НТД. Фундамент выполняется в виде  железобетонного  или  металлического основания.

В расчетах фундамента на прочность должны быть учтены вертикальные и  горизонтальные  нагрузки от  веса  и  теплового перемещения  котла.

2.1.6..Требования к  подготовке сетевой и подпиточной воды

Вода, направляемая в котел,  должна проходить  докотловую обработку  в  установке  водоподготовки, так как использование сырой воды может  вызвать  ускоренные процессы  образования накипи  и  коррозии.

Качество воды должно отвечать требованиям  настоящего Руководства, см.Таблицу 1

(Правила  технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных; Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов).

Таблица 1

| Система теплоснабжения | Закрытая | Открытая |
| --- | --- | --- |
| Температура сетевой воды , (С | 115 | 150 | 115 | 150 |
| Прозрачность по шрифту (не менее), см | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Карбонатная жесткость ,мкг-экв/кг |
| при рН не выше 8,5 | 700 | 600 | 700 | 600 |
| при рН более 8,5 | По расчету ОСТ 108.030.47-81 | Не допускается |
| Значение рН при 25оС | от 7 до 11 * | от 7 до 8,5 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 500 | 400 | 300 | 250 |
| Содержание кислорода , мкг/кг | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1,0 |

*Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями (бойлерами) с латунными трубками, верхнее значение рН сетевой воды не должно превышать 9,5.

Данные требования не распространяются на  водогрейные котлы, установленные на тепловых электростанциях и в отопительных котельных, работающих по отопительно-вентиляционному графику отпуска тепла, для которых качество воды должно соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций  и сетей Минэнерго РФ.

Выбор способа водоподготовки должен проводиться специализированной организацией.

В котельной необходимо иметь журнал по водоподготовке, в который должна регулярно заноситься информация по водно-химическому режиму котла.

При каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей нагрева в журнал должны быть записаны вид и толщина накипи, отложений и шлама, наличие и вид коррозии.

2.2. Работа котла.

2.2.1.Режимы работы котла.

Наиболее эффективная работа котла достигается в диапазоне рекомендованной нагрузки от 50% до 100% мощности. При малой нагрузке котла температура уходящих дымовых газов низкая. Это приводит к тому, что водяные пары дымовых газов и окислы серы, содержащиеся в  продуктах сгорания жидкого топлива, оседают в виде воды и серной кислоты на поверхности нагрева и в дымовых каналах, вызывая их коррозию.

При  небольших нагрузках, например, в летний период времени, для  уменьшения вероятности появления  низкотемпературной  коррозии  можно удалить турбулизаторы или применить рециркуляционную схему подогрева обратной воды (см. Рисунок 3).

Если котельная установка оснащена несколькими котлами, то одновременно в работе должно находиться такое их количество, чтобы обеспечивался  50 ÷100%  диапазон нагрузки каждого котла.

2.2.1.1. Требования к режимам работы

- Выбирать для котельной оптимальное количество котлов и их единичную мощность, а при эксплуатации оставлять в работе  такое их количество, при котором каждый котел работает под нагрузкой не менее 50% номинальной теплопроизводительности в зависимости от нагрузки сети в данное конкретное время.

- Обеспечить режимы работы, при которых будет минимальным количество переключений горелки.

- Нормальным режимом работы горелки со ступенчатым (дискретным) изменением мощности должна быть работа с переключением ступеней (мощности) без полной остановки горелки.

- При работе на мощности около 50 % (на малом горении для горелок со ступенчатым, дискретным, изменением мощности) по возможности избегать циклов с погасанием горелки.

- Наладку и обслуживание горелок должны выполнять только квалифицированные специалисты, аттестованные на право обслуживания горелок данного типа.  Подобные требования относятся также к системе регулирования работы котельной в целом.

- При наладке работы группы котлов желательно обеспечить последовательное (неодновременное) их включение в работу.

- Перепад температур (ΔT) между прямой и обратной водой рекомендуется поддерживать 20÷25ºС.

2.2.2.Растопка котла.

Подготовка к растопке и растопка котла производятся только по распоряжению начальника котельной или лица, его заменяющего, записанного в вахтенном журнале.

2.2.2.1 Пуск горелки (котла)

Если  возможно, отрегулируйте автоматику горелки на ручной режим работы и на минимальную нагрузку.

Монтаж, наладку и сервисное обслуживание горелки, а также запуск котла с горелкой должны выполнять только квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание горелок данного типа.

Внимание!

1) При использовании жидкого топлива с высокими значениями вязкости,  предварительно оно должно быть нагрето при помощи подогревателя. Запуск горелки  допускается только после того, как  температура топлива достигнет  параметра уставки термостата.

2) При необходимости многократных запусков следует всегда перед следующим запуском проветрить топку и убедиться в том, что в топке отсутствует топливо, которое следует удалять оттуда перед каждым запуском горелки в работу.

Нормальная  остановка

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства). Остановка проводится  как зажигание, но в обратном порядке.

Аварийная  остановка

Необходимо иметь возможность прекратить работу горелки выключателем аварийной остановки, расположенным у горелки и в диспетчерской. Рекомендуется также иметь выключатель аварийной остановки у выхода из здания. Аварийная остановка должна закрыть быстрозапорные устройства горелок и какого-либо запорного устройства (например, в главном газопроводе, при работе на газе).

2.2.2.2.  Нагрев  котла

Внимание! Первый нагрев котла должен проходить с минимальной скоростью разогрева с тем, чтобы испарение воды в футеровке жаростойкой вставки горелки не вызвало ее повреждения. Рекомендуется поддерживать температуру футеровки на уровне 160÷2000С в течение первых 6÷12 часов, затем подъем до 500÷6000С со скоростью 50÷ 600С/ час  и выдержка 6÷12 часов, далее работа в штатном режиме.

Во время набора котлом мощности рекомендуется проводить продувки контура воды до полного удаления растворенного воздуха. Нагрев котла из холодного до горячего состояния (набор мощности) должен происходить медленно. Рекомендуемая скорость нарастания температуры в котле максимум l,5 °C/мин. Данное требование может быть достигнуто, например, изменением мощности горелочного устройства. Плавное наращивание температуры наилучшим образом может быть достигнуто путем ручного управления работой горелки; нагрев котла начинается с минимальной мощности. При необходимости может быть применен метод ступенчатого наращивания мощности. При нагреве котла необходимо проверять, чтобы  не было утечек газа, топлива или воды.

2.2.2.3 Автоматический режим работы

При эксплуатации котла соответственно инструкции, если температура воды на 20÷30°C ниже максимальной рабочей, горелку можно перевести в автоматический режим.

По части работы автоматики  см. Инструкции производителя горелок.

2.2.3. Температура прямой воды (на выходе из котла).

Для защиты котла и управления работой горелки следует установить в трубопровод прямой воды котла термостаты: ограничительный  и рабочий.

Также возможно устанавливать дополнительный регулировочный термостат.

- Ограничительный термостат (по максимальному температурному пределу) останавливает и блокирует горелку при максимально-допустимой температуре котла.

В случае срабатывания этого термостата  горелку можно включить только вручную. Перед  повторным вводом горелки в рабочий режим следует устранить причину помехи.

- Рабочий термостат останавливает горелку при достижении заданной рабочей температуры и запускает горелку после снижения температуры на  5÷10 °C.

Для бесперебойной работы оборудования максимальная уставка рабочего термостата должна быть не менее чем на 5 °С ниже  уставки ограничительного термостата.

Для горелки с плавной регулировкой эта разница должна составлять не менее 10 ° С.

- Регулировочный термостат применяют для управления  уровнями мощности ступенчатых горелок, для обеспечения плавного  изменения тепловой нагрузки. Как правило, термостат управляет верхней ступенью горелки, с предварительной уставкой температуры на 4°C (8°C или 12°C) ниже установленной на рабочем термостате. Разогрев воды до заданной рабочей температуры происходит за счет работы нижней ступени горелки. При необходимости верхняя ступень горелки включается автоматически. Необходимое значение снижения температуры определяется опытным путем, начиная с меньшей величины.

Внимание!

1. Настройку термостатов следует проводить при устойчивой  работке котла и прогреве системы отопления  согласно имеющихся инструкций.

2. Ограничительный термостат нельзя настраивать выше максимально допустимой  температуры воды котла

3. Рабочий и регулировочный термостаты, определяющие нормальную рабочую температуру, нельзя настраивать на температуру, превышающую максимальную рабочую температуру котла и относящегося к нему трубопровода.

Термостаты не рекомендуются регулировать на температуру ниже 85 ° C

2.2.4. Температура обратной воды (на входе в котел)

Для предупреждения низкотемпературной  коррозии  в котле  необходимо, чтобы температуры поверхностей, контактирующих с дымовым газом, не снижались ниже точки росы  дымового газа. Для этого температура обратной воды котла не должна опускаться ниже 70°C. Температуру  воды из сети можно повысить  до ее поступления в котел путем смешения (за счет рециркуляции) горячей прямой воды с обратной водой.

Для замера и автоматического регулирования температуры  воды на входе в котел рекомендуем установить на линию обратной воды  управляющий термостат, связанный с линией рециркуляции.

2.2.5. Минимальное давление воды в котле

Во избежание локальных парообразований, а также возможных, вызываемых ими повреждений, минимальное давление в котле необходимо поддерживать на таком уровне,  чтобы был обеспечен недогрев воды до кипения не менее чем на 30°C.

В Таблице 2 приведены значения температуры воды на выходе и соответствующие им рекомендуемые величины давлений воды в котле.

Таблица 2

| Температура воды на выходе из котла ° C | Минимально допустимое рабочее давление |
| --- | --- |
|  | МПа (избыт.) | кгс/см2 (избыт.) |
| 95 | 0,15 | 1,5 |
| 115 | 0,35 | 3,5 |
| 150 | 1,0 | 10 |

Примечание: Указанные параметры рабочего давления относятся только к котлу. При определении рабочего давления  для всей котельной установки должны быть учтены перепады по высоте отопительной сети, расположение относительно котла, а также размещение и высота подъема циркуляционных насосов. Статическое давление сети не должно опускаться настолько, чтобы возникла опасность локального образования пара.

2.2.6.Максимальное давление воды в котле.

Максимально допустимое рабочее должно соответствовать рабочему давлению котла и примыкающих к нему трубопроводов. Для предупреждения излишнего срабатывания (раскрытия) предохранительных клапанов рабочее давление должно быть ниже установочных значений предохранительных клапанов. Рекомендуем разницу до 10% от давления срабатывания предохранительного клапана.

2.2.7. Горение  и  контроль  за  пламенем

2.2.7.1 Заданные характеристики дымовых газов

Температура уходящих газов (эффективность работы котла) зависит от мощности котла, топлива, коэффициента избытка воздуха, степени загрязнения котла и т.д.

Для использования в эксплуатации рекомендуется измерять указанные параметры на разных режимах и записывать их (см.Таблицу 3) при первичном вводе в эксплуатацию на чистом котле и хорошо отрегулированной горелке.

Таблица 3

| Нагрузка | 100 % | 75 % | 50% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воды в котле, °C |  |  |  |  |
| Температура дымовых газов, °C |  |  |  |  |
| Содержание O2 ,% |  |  |  |  |
| Число сажи |  |  |  |  |

Внимание

1. Поскольку температура прямой и обратной воды меняется в разных котельных в зависимости от режимов, рекомендуется  заполнить  данную таблицу по возможности сразу.

2. Температура дымовых газов находится в жесткой зависимости от температуры прямой воды. Имеющийся опыт показывает, что понижение или повышение ее средней температуры на 10 °C приводит к соответственному снижению или повышению температуры дымовых газов примерно на 10° C.

2.2.7.2 Контроль  горения

Качество процесса  горения можно оценить путем наблюдения через контрольный глазок

за цветом окраски факела, а также за цветом дымовых газов, выходящих из дымовой трубы.

Горелка регулируется таким образом, чтобы  жидкое  топливо распылялось хорошо, и из дымовой трубы  не  выходил черный дым.

Факел должен быть по окраске светло-оранжевым (желтый) и гореть равномерно, без колебаний.

Короткий, блестяще белый факел говорит об избытке воздуха. При этом горелка работает неравномерно, с большим шумом.

В данном случае следует увеличить подачу топлива , либо уменьшить подачу воздуха.

При недостатке  воздуха горение неполное, факел длинный, красноватый по окраске с темными полосами в конце, выходящий дым имеет темный  цвет.

В таком случае следует уменьшить подачу топлива, либо увеличить подачу воздуха.

Наиболее полную характеристику горения можно получить путем анализа содержания  O2    и величины сажевого числа дымовых газов на выходе из котла.. Содержание O2  необходимо  выдерживать по  результатам   режимных  испытаний, при этом  сажевое  число должно быть не выше 1÷2-х (для горелок на легком жидком топливе) и  3-х на тяжелом жидком топливе.

Дымовые газы по цвету должны быть светлые и быстро растворяться в воздухе, именно в таком случае горение наиболее экономично.

2.2.7.3  Температура  дымовых газов

Контроль температуры уходящих дымовых газов следует вести при различных нагрузках котла. При повышении температуры дымовых газов на 30÷40 °C по сравнению с  характеристиками чистого котла следует провести очистку  поверхностей нагрева.

2.2.7.4 Газодинамическое сопротивление.

Следует контролировать изменение  газодинамического сопротивления  работающего котла, сравнивая с расчетным (см. Приложение Б), что позволит оперативно выявлять и устранять возможные загрязнения газовоздушного тракта.

2.2.8. Продолжительность периодов эксплуатации

Необходимо контролировать продолжительность периодов эксплуатации (частоту включений горелки).  Если они короткие и частые, это может вызвать повреждения элементов котла из-за циклических нагрузок, частое срабатывание пускателей, перегрев двигателей и т.д.

Количество пусков из холодного и горячего состояния регистрируется  в Ремонтном журнале.  Суммарное их количество не  должно  превышать величин, указанных в паспорте  котла.

Кроме этого, краткость рабочих периодов вызывает также достижение точки росы во время переходного цикла, вызывая тем  самым  дополнительную коррозию.

2.2.9.Вывод  котла из рабочего режима

2.2.9.1 Остановка и завершение процесса отопления

Каждый пуск и остановку котла необходимо регистрировать в вахтенном (сменном)журнале.

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства).

2.2.9.2 Кратковременная (одна – две смены) остановка

При непродолжительных  остановках циркуляция  воды в котле может быть сохранена. Наиболее экономичной в данном случае считается температура воды примерно 70...80°C.

Для предотвращения прохода воздуха через котел заслонки газовоздушного тракта  должны быть закрыты.

2.2.9.3 Продолжительная  (вывод на очистку, ремонт, консервацию) остановка

При остановке  котла на продолжительное время следует выполнить следующие работы:

- после остывания котла перекрыть главный запорный клапан линии обратной воды и очистить поверхности нагрева котла; закрыть все люки и заслонки  газовоздушного тракта;

-оставить котел на простой заполненным сетевой (обескислороженной) водой, при этом будет предотвращено проникновение в нее кислорода; трубопровод, соединяющий котел с системой расширения не перекрывать. Для предупреждения коррозии рекомендуется использовать закрытую систему расширения.

- на  время длительного простоя, например, на летнее время, в жаровой трубе рекомендуется установить открытый сосуд с абсорбентом влаги, например, негашеной известью CaO, из расчета 2-3 кг/м3 объема топки.

- если в отопительную сеть подключены несколько источников тепла, то котел может поддерживаться в теплом состоянии при помощи схемы «донного» обогрева.

Этим будет предотвращена конденсация, вызывающая коррозию поверхностей.

Примечание: При использовании схемы «донного» обогрева применение абсорбента не требуется.

2.2.9.4.Работа системы «донного» обогрева

2.2.9.4.1.Режим эксплуатации котла.

При эксплуатации котла (как индивидуально, так и в группе котлов, работающих на общую сеть) рекомендуется использовать схемы «донного» обогрева для обеспечения более равномерного прогрева всего объема воды  за счет подачи части горячей воды  в  более холодную часть котла. При этом снижается температурная неравномерность по сечению котла, что улучшает напряженное состояние котла в целом. Также уменьшается   вероятность конденсации водяных паров дымовых газов на  стенках топки (особенно в нижней части) и в нижних дымогарных трубах при работе котла в переходных режимах или на  неполной мощности.

Отбор горячей воды можно производить как из линии рециркуляции, так и из общего трубопровода горячей воды.

2.2.9.4.2.Режим длительной  остановки.

При длительной остановке котла в условиях работы в группе котлов на общую тепловую сеть схему «донного» обогрева  следует реализовать за счет отбора части горячей воды из общего трубопровода прямой воды и подачи ее в донную часть котла .

2.3.Возможные неисправности и способы их устранения

Основными причинами неисправностей в работе котла могут быть:

нарушение правил обслуживания;

питание загрязненной и особо жесткой водой;

большие перерывы между очистками котла от сажи, нагара и накипи;

использование некондиционного топлива;

неисправность комплектующего оборудования;

естественный износ.

Наиболее типовые неисправности котла и способы их устранения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная теплопроизводительность котла; повышение температуры уходящих дымовых газов | Загрязнение теплообменных поверхностей котла накипью или сажей | Очистить поверхности от сажи и накипи; Проверить топливо; Отрегулировать горение; Проверить достаточность ко-личества воздуха для горения; Проверить качество воды |
| Повышение давления воды в котле, Гидравлические удары | Закрыта или вышла из строя задвижка на выходе воды из котла Неисправен предохранительный клапан; Нарушение режимов работы | Проверить, отремонтировать и отрегулировать задвижку Проверить работу предохранительного клапана; Проверка режимов работы |
| Падение давления воды | Неплотность системы или котла | Выявить и устранить протечку |
| Выбивание дымовых газов в местах уплотнений | Недостаточный прижим прокладок уплотнения Износ уплотнительных прокладок | Подтянуть прижимные болты уплотнений Заменить уплотнения и прокладки |
| Появление воды в заднем коробе дымовых газов | Конденсация водяных паров из дымовых газов: -при температуре воды на входе в котел менее 60 ºС; -при недостаточной теплоизоляции дымовой трубы; Неплотность (протечка воды) в котле | Включить рециркуляцию, поднять температуру до70 ºС; Проверить изоляцию дымовой трубы, работу ее дренажа, при необходимости восстановить. Если течь не устраняется, остановить котел, провести расхолаживание, а затем гидроиспытания. Обнаруженную течь устранить путем местной выборки металла и заварки. |
| Появление воды в контрольном (Ø5мм) отверстии стяжного анкера | Поврежден стяжной анкер | Провести замену анкера. Материал анкера─ст.09Г2 ГОСТ 2590-88,кл.прочн. 295 Внимание! Глушить контрольное отверстие (Ø5мм) запрещено. |
| Появление воды из теплообменной трубы | Повреждена теплообменная труба | Провести глушение трубы (временно) . Провести замену трубы |
| Перегрев центральной зоны фланца крепления горелки | Отсутствие или повреждение кольцевого уплотнения горелки | Восстановить кольцевое уплотнение горелки |