Котёл FR16-0,75-10-120 (горелка модулируемая, прогрессивная, 2-х ступенчатая)

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основная комплектация |
| 1* | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191В2021 HONEYWELL | 1 |
| 2* | Термостат одинарный (ограничение от 70 до 140оС) тип L6188А2036 HONEYWELL | 1* |
| 3 | Датчик-реле давления (разряжения) воздуха (прессостат) | 1 |
| 4 | Термометр биметаллический БТ-71.211 (0-160 оС) G1/2.60.1,5 с защитной гильзой G1/2 | 2 |
| 5 | Предохранительный клапан, ПРЕГРАН КПП-496-01 DN20/32 | 2 |
| 6 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 6.1 | Датчик давления ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 6.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 6.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.80 | 1 |
| 6.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 7 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3 +0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 8 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…300 оС). G1/2.150, 1,5 с защитной гильзой G1/2 (по отходящим газам) | 1 |
| 8.1 | Бобышка под БТ-52.212 | 1 |
| 9 | Реле давления ВСР 3L диапазон настройки 0 – 6 бар с блокировкой при падении давления | 1 |
| 10 | Манометр ТМ-610Р (0…1,6 МПа), 1,5 | 2 |
| 11 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 3 |
| 12 | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 3 |
| 13 | Бобышка КП-00025 | 4 |
| 14 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 4 |
| 15 | Кран шаровой полнопроходной 1/2″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 16 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом 22.012 DN80PN16EPDM, эл. привод Rotork | 1 |
| 17 | Затвор поворотный Ду80 | 1 |
| 18 | Реле контроля расхода SW-1EPL 4" Z, R1" | 1 |
| 19 | Бобышка КП-00026 R1"NPT | 1 |
| 20 | Шибер Ду350 (дроссельная заслонка котла) | 1 |

Примечание:

БУК устанавливается на водогрейные котлы с двухступечатой или модулировнной горелкой, который в режиме реального времени отображает текущие параметры работающего котла и фиксирует причину остановки горелки.

При работе котла с духступенчатой газовой или дизельной горелкой , в место блока управления котлом (БУК с комплектом первичных датчиков), может поставляться блок безопасности котла с датчиками безопасности, которые последовательно включаются в цепь управления горелки.

При работе котла с модулированной горелкой , в место термостатов поз.1;2 может поставляться блок безопасности котла с датчиками безопасности, которые последовательно включаются в цепь термостата безопасности управления горелки.

При работе котла по температурному графику 115/70 оС комплектация поз.9 обязательна

| 6 | Блок безопасности в сборе | 1 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Пресcостат безопасности Рmin B01 A шкала 0,7-3бар | 1 |
| 6.2 | Пресcостат безопасности Рmax B01 C шкала 3-7бар | 1 |
| 6.3 | Термостат безопасности Tmax C03B2 шкала 40-120 градусов | 1 |
| 6.4 | Бобышка КП-00024 | 1 |

При работе котла на общую дымовую трубу установка дроссельной заслонки за котлом обязательна

|  | Дополнительная комплектация (вариант 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Насос рециркуляционный Wilo-TOP-S50/10EM | 1 |
| 1.1 | Устройство отключения Wilo SK 622N | 1 |
| 2. | Кран шаровой стальной фланцевый Ду65 Ру16 КШТ 64.103.100 c ответными фланцами и крепежом | 2 |
| 3. | Обратный клапан межфланцевый Ду65 Ру16 VYC170-01-100 c ответными фланцами и крепежому | 1 |
| 4. | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
| 4.1 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 5. | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 5.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
| 5.2 | Манометр ТМ-610Р (0…1,6 МПа), 1,5 | 2 |
|  | Дополнительная комплектация (вариант 2) |  |
| 1.1 | Насос котловой Wilo –VeroLine – IPL 50/140-3/2 | 2 |
| 1.2 | Шкаф управления и регулирования SK-712/w-2-3,0 (7,2А) | 1 |
| 2 | Шаровой кран Pekos серия Р02-SSS-050-16 DN50 PN16 | 2 |
| 3 | Фильтр сетчатый IS16 DN50 | 2 |
| 4 | Обратный клапан VYC170-01-050 | 2 |
| 5 | Проходной запорный клапан с сильфонным уплотнением 23.046 PN25 DN50 | 2 |
| 6 | Кран шаровой полнопроходной 1/2″, ручка стальная, резьба вн-вн, дренаж насоса | 2 |
| 7 | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 7.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
| 7.2 | Манометр ТМ-610Р (0…0,6 МПа), 1,5 |  |
| 1. | Насос рециркуляционный Wilo-TOP-S25/10DM | 1 |
| 1.1 | Устройство отключения Wilo SK 622N | 1 |
| 2. | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 2 |
| 3. | Обратный клапан межфланцевый Ду25 Ру16 VYC170-01-100 c ответными фланцами и крепежому | 1 |
| 4. | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
| 5. | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 5.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
| 5.2 | Манометр ТМ-610Р (0…0,6 МПа), 1,5 | 2 |
| 1 | Подпиточный насос Wilo-Economy-MHIL 103 | 2 |
| 1.2 | Шкаф управления и регулирования SK-712/w-2-3,0 (7,2А) | 1 |
| 2. | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 2 |
| 3. | Обратный клапан межфланцевый Ду25 Ру16 VYC170-01-100 c ответными фланцами и крепежому | 1 |
| 4. | Датчик давления | 1 |
| 5. | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 5.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
| 5.2 | Манометр ТМ-610Р (0…0,6 МПа), 1,5 | 2 |
| 6. | Бак мембранный для отопления WRV500 | 1 |
| 6.1 | Кран шаровой полнопроходной 11/4″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
|  | Химводоподготовка |  |
| 1 | Бак полиэтиленовый для воды ATV-500 В(чёрный) с поплавком V=500л | 1 |
|  | Установка умягчения воды непрерывного действия TS 91-08 |  |
| 2 | Баллон 0840 | 2 |
| 2.1 | Корзина нижняя распред. с водоподъёмной трубой | 2 |
| 2.2 | Кварц. гравий | 6л |
| 2.3 | Ионообменная смола | 40л |
| 3 | Клапан управляющий 9100 1600 ECO SE 3/4 | 1 |
| 3.1 | Пластина устан. для клапанов | 1 |
| 4 | Бак для соли 100л (в сборе) | 1 |
| 4.1 | Соль таблетированная | 25кг |
| 5 | Счётчик холодной воды ВСКМ ГД Ду15 с присоединительными частями | 1 |
| 6 | Комплекс пропорционального дозирования 1,5м3/час |  |
| 6.1 | Насос дозатор Stener | 1 |
| 6.2 | Ёмкость для реагента | 1 |
| 6.3 | Электронный блок | 1 |
| 6.4 | Датчик расхода | 1 |
| 7 | Установка автоматической подпитки Серия 553 Код 553140 Размер 1/2″ |  |
| 7.1 | Клапан автоматической подпитки 1/2″ | 1 |
| 7.2 | Прерыватель обратного потока 1/2″ | 1 |
| 7.3 | Кран шаровой полнопроходной 1/2″ , ручка стальная, резьба вн-вн, | 4 |

Примечание: Примерная комплектация для котлов серии FR