| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-4-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 4 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-4-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 4 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Номинальная  паропроизводительность, т/ч			4

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		2,60

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С,  				104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					89,6 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10    Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			939 (9,4)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					289,1 / 242,4

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	3020,6 / 3107,7

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				3359,4 (3344,7)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева	91,6

- радиационная	14,6

- конвективная	77,0

16  Водяная ёмкость по нижнему уровню, м3 	8,1

17  Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 	1023

18     Габаритные размеры, мм

- длина							4680

- ширина							2750

- высота							2650

19  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			3302

- диаметр топки в свету, D				Ø968

20  Проходное сечение дымового патрубка, мм			350 x 350

21  Масса котла (без горелки), т					9,56

22   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15

Примечание: Расчёт циклической прочности котлов производился

с коэффициентом запаса по напряжению и долговечности 4 и 50 соответственно.

Допускается эксплуатация котлов FR25-1,2,3,4-12 на пониженном давлении

0,65МПа (абс.), при этом рабочие характеристики составят:

- температура пара 161оС

- влажность пара, не более 4%

- КПД котла увеличится на 1%

- температура уходящих газов понизится на 20 оС