ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл ФР10-5-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –5 – 1,6 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл ФР10-5-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –5 – 1,6 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			5

- Температура воды на выходе, (С не более				150

3     Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,6 (16,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,5 / 92,5

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		170 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				1050

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25 / 45 °C), м3/час						172,0 /  94,2

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 80 °C), м3/час						53,2

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					543,9 / 455,6

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	5682,8 / 5842,1

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				6320,1 (6287,0)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность, м2                                                                      142,4

- радиационная 	 24,6

- конвективная                                                                              117,8

14 Водяная ёмкость, м3 	 13,4

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3                                    960

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	580

- из горячего состояния 					1000000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							5930

- ширина							2740

- высота							2930

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			4280

- диаметр топки в свету, D				Ø1226

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			550 x 550

20 Масса котла (без горелки), т					17,5

21 Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла				           20 лет